Introducción a Electrotecnia
UNCuyo 2019
Unidad 5
Profesor Adjunto: Ing Marcos Saromé

---
Temas
Unidad Temática 5: Transformadores y Líneas de Transmisión
Principio de Funcionamiento. Transformador ideal. Ecuaciones de tensiones,
relación de transformación. Reducción de magnitudes. Transformador real. Flujos dispersos y
mutuos. Ecuaciones de tensiones y corrientes. Circuito equivalente exacto y aproximaciones.
Diagramas fasoriales. Rendimiento. Descripción de transformadores trifásicos. Ensayos
directos e indirectos. Líneas de Transmisión.

---
Bornes Homólogos

---
Transformador Ideal
- Los devanados primarios y secundarios tienen resistencias óhmicas despreciables
- No existen flujos de Dispersión
- Nota: Estas definiciones, surgen del planto del libro Máquinas Eléctricas de Fraile Mora, en Máquinas eléctricas de chapman no considera tampoco las pérdidas en el núcleo y desprecia la corriente magnétizante por ser la reluctancia muy pequeña.

---
Principio de Funcionamiento de Un transformador Ideal
- Ley de Ampere
- Ley de Faraday Lenz

---
Principio de Funcionamiento de Un transformador Ideal
Principio de Funcionamiento de Un transformador Ideal
Con el transformador en vacío. Aparece una corriente de magnetización I₀, que a su vez tiene dos componentes una activa Ife y una reactiva Iμ

---
Ppio de funcionamiento: Transformador en carga
- Al cerrar el Interruptor, el transformador funciona en carga
- La corriente i2 que circula por el bobinado secundario produce una fmm desmagnetizante.
- Para mantener el equilibrio de :
- Debe aparecer una corriente adicional i2’ con una fmm equivalente.

---
Ppio de Funcionamiento
La corriente primaria tiene dos componentes
- Una corriente de excitación o de vacio cuya misión es producir el flujo magnético y vencer las perdidas en el entre hierro a través de sus componentes If e Ife respectivamente.

---
Ppio de funcionamiento: Transformador en carga
- Al cerrar el Interruptor, el transformador funciona en carga
- La corriente i2 que circula por el bobinado secundario produce una fmm desmagnetizante.
- Para mantener el equilibrio de :
- Debe aparecer una corriente adicional i2’ con una fmm equivalente.

---
Otro enfoque

---
Transformador Ideal según Chapman
- Un transformador ideal es un dispositivo sin pérdidas que tiene un devanado de entrada y un devanado
- de salida. Las relaciones entre el voltaje de entrada y el de salida, y entre la corriente de entrada y
- la de salida, se describen en dos sencillas ecuaciones.

---
Transformador Ideal

---
Transformación de Impedancia de un transformador Ideal

---
Resultados

---
Curva de Saturación o Magnetización
Regiones:
  - Lineal
  - Codo de Saturación
  - Saturación

---
Perdidas de Energía en un núcleo Ferromagnético

---
Perdidas de Energía en un núcleo Ferromagnético
- Perdidas por Histéresis
- Perdidas por corrientes parásitas

---
Circuitos con Entre Hierro
- Los circuitos magnéticos con pequeños espacios de aire son muy comunes. Generalmente se mantienen tan pequeños como sea posible porque la caida de fmm en el espacio de aire es mucho mayor que la caida en el núcleo.
- El flujo de aire se dispersa hacia afuera en el espacio de manera que el área del espacio excede el área de cálculo del núcleo adyacente.
- Siempre que la longitud del espacio l0 sea menor que 1/10 de la dimensión más pequeña del núcleo. Un área aparente Sa, del espacio de aire puede calcularse.
S_a ( a+l_0 )( b+l_0 )

---
Ejemplo 2
- Calcule el área efectiva y la Reluctancia del entre hierro para la el siguiente caso.
- La el área transversal del núcleo es de 12cm2. 3Cmx4cm. La separación es de 0,05cm

---
Respuesta
- Sa = 12,35 10-4 m²
- R₀ = 3,22 10⁴

---
Bibliografía
- Máquinas Eléctricas 5Ed- Stephen Chapman , capítulo 2
- Máquinas Eléctricas 5 Ed– Fraile Mora – Capitulo 3